### VAN JARINA    ARCHITECTURE & DESIGN              Čajakova 15, Bratislava

Prípojka nn

Elektroinštalácia

## TECHNICKÁ  SPRÁVA

REALIZAČNÝ PROJEKT

Akcia			: Zvonica, Trnové novostavba

parc.č. 1457/21,  1456/6

Investor		:farnosť Trnové

Časť projektu		: ELEKTRO

V Žiline, 10/2014                                                          Zodp. Projektant : Ing. Ľubomír KEĽHA

Technická správa pre elektrickú prípojku

A: SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A.1.Identifikačné údaje stavby:

Názov stavby:		Zvonica, Trnové novostavba

Miesto stavby:	  	parc.č. 1457/21,  1456/6   k.ú. Trnové

Okres:				Žilina

Kraj:				Žilinský

Investor:			farnosť  Trnové

Projektant:			Ing. Ľubomír KEĽHA

Dodávateľ:			SSE a. s.,  ŽILINA

A.2.Základné údaje:

Rozvodná sústava:             3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

Prostredie:			viď Protokol č.2 o  určení vonkajších vplyvov

Vonkajšie priestory:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,A1,AQ2,AR2,AS2,BA4, BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – zvlášť nebezpečné

Námrazová oblasť:		Stredná

Charakter stavby:		Nová NN prípojka

Projekt. kapacita: 		Pi =  10 kW      Pp =  5 kW    súčastnosť 0,5

Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT

A.3.Termíny zahájenia a ukončenia:   2015

B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA

B.1.3. Použité mapové podklady:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- koordinačná situácia, M 1:250

- požiadavky investora

- platné predpisy a STN normy

B.2.2. Technické riešenie:

Navrhované technické riešenie predpokladá pripojenie z existujúceho betónového stĺpa vzdušnej verejnej distribučnej siete nízkeho napätia káblom AYKY-J 4x16m2, po tomto stožiari tento kábel sa zaústi do istiacej skrine SPP2. Táto navrhovaná istiaca skriňa  (umiestnená sa  na existujúcom stožiari 2,5m nad terénom) bude istiť prípojku poistkami 40A. Z prípojkovej istiacej skrine SPP2 na stožiari sa zvedie kábel  AYKY-J 4x16mm2 v pevnej chráničke  do zeme, a zemou sa privedie do elektromerového rozvádzača RE na hranici pozemku navoľne prístupnom neoplotenom mieste.

Elektromerový rozvádzač typ RE 2.0 1x25A/3 F403 HASMA, ktorý bude napájať káblom  CYKY-J 5x10 hlavný rozvádzač “RH“.  Istenie pred elektromerom bude B25A/3.

Rozdelenie sústavy TN-C na TN-S sa zrealizuje na výstupných svorkách elektromerového rozvádzača RE bod rozdelenia sa uzemní. Spodný okraj elektromerového rozvádzača nesmie byť osadený nižšie ako 0,6m nad konečne upraveným terénom.

Uloženie podzemných káblov urobiť v súlade s STN 33 2000-5.52 a vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení dodržať v zmysle STN 73 6005. Podzemné káble uložiť do káblovej ryhy 350x800mm, do pieskového lôžka 2x50mm a trasu kábla vyznačiť výstražnou červenou PVC fóliou. Podzemné káble vedené pod komunikáciami uložiť v chráničke  do káblovej ryhy 350x1200mm na 100mm vrstve betónu. a trasu kábla vyznačiť výstražnou červenou PVC fóliou. Pred zahájením výkopových prác treba vytýčiť všetky podzemné inžinierske siete ich správcami na celej trase výkopu.

B.2.3.Doprava

Doprava materiálu a pracovníkov na stavbu sa bude zabezpečovať kolesovými vozidlami po štátnych cestách a miestnych komunikáciiách obce.

B.2.6. Bezpečnosť práce:

Montáž prípojky NN sa bude robiť v beznapäťovom stave. Je potrebné dodržiavať všetky zásady bezpečnosti pri práci. Pred každým započatím prác je potrebné skontrolovať beznapäťový stav vedenia. Vedenie sa zaistí skratovaním zo všetkých možných smerov napájania. Po ukončení prác sa odpojené a skratované vedenie pripojí na sieť. Otázky zaistenia bezpečnosti práce sa budú riešiť s RZ  Žilina. Všetci pracovníci musia byť poučení o postupe montážnych prác a bezpeč. práce.

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. MPSVR SR sú zariadenia na premenu a distribúciu  elektrickej energie ( zariadenia skupiny A,B ) považované za vyhradené technické zariadenia (VTZ), na ktorých môžu vykonávať činnosť len odborne spôsobilí pracovníci. V zmysle uvedenej vyhlášky môže v rozsahu osvedčenia:

- pracovať na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ) a obsluhovať ho v rozsahu, v ktorom bol preukázateľne poučený, poučený pracovník (§ 20)

- vykonávať činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach (VEZ), elektrotechnik (§ 21)

- vykonávať samostatne činnosť na VEZ, samostatný elektrotechnik (§ 22)

-riadiť činnosť elektrotechnikov a samostatných elektrotechnikov, elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky (§ 23)

Všetci pracovníci zúčastnení na stavbe a neskôr pri prevádzke elektrických vedení sú povinní dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné predpisy pre energetiku, a to najmä:

OEG 38 0800 Bezpečnostné predpisy pre energetiku

OEG 38 0801 Prevádzka mechanizačných prostriedkov

OEG 38 0804 Stavebnomontážne práce

Pri používaní elektrického náradia, pri prácach na elektrických zariadeniach a elektrických vedeniach sú pracovníci povinní dodržiavať :

STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

STN 34 3101 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických vedeniach

STN 34 3104 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v elektrických prevádzkach

STN 34 3108 Bezpečnostné predpisy o zachádzaní s elektrotechnickým zariadením osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie

Pri úrazoch elektrickým prúdom je potrebné sa riadiť:

STN 34 3500 Prvá pomoc pri úrazoch elektrinou

Pri revízii elektrických zariadení a náradí je nutné dodržať:

STN 33 1500 Revízia elektrických zariadení a hromozvodov

STN 34 1600 Revízia elektr. prenosného náradia v prevádzke

STN 33 2000 – 6 – 61 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 6.časť: Revízie. Postupy pri východiskovej revízii.

B.2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby

Nakoľko sa stavba bude realizovať v bez napäťovom stave a pri montážnych prácach nebudú používané horľavé látky zvyšujúce nebezpečenstvo požiaru, nie je potrebné zvláštne protipožiarne stavby.

B.2.8. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Podľa STN 33 2000-4-41 v sústave NN je základná ochrana - ochrana samočinným odpojením napájania. Od spôsobu uzemnenia (čl. 413.1.3.5  a 413.1.4.2 ) dovoľuje čas odpojenia nepresahujúci 5 sekúnd.  Všetky neživé časti inštalácie v sieti NN sa musia spojiť s uzemneným bodom siete prostredníctvom ochranných vodičov. V pevných el. rozvodoch môže funkciu ochranného aj neutrálneho vodiča zastávať jediný vodič - vodič PEN za predpokladu, že sú splnené požiadavky 546.2 v HD 384.5.54. Pre predmetnú ochranu musia byť splnené požiadavky v čl. 413.1.3.3  (STN 33 2000-4-41).

Hodnota zemného odporu jednotlivých uzemnení nulového vodiča nesmie presiahnuť 15 ohmov, koniec vedenia 5 ohmov, rozpojovacej skrine 15 ohmov.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom (STN 33 2000-4-41):

- v normálnej prevádzke ( ochrana pred dotykom živých častí alebo základná ochrana):

- ochrana izolovaním živých častí ( čl. 412.1.)

- ochrana zábranami alebo krytmi ( čl. 412.2.)

- pri poruche (ochrana pred dotykom neživých častí alebo ochrana pri poruche)

- ochrana samočinných odpojením napájania (čl. 413.1.)

B.2.9 Ochrana pred atmosferickým prepätím

Chráni sa transformačná stanica bleskoistkami NN - VA 0,500 kV/5 kA, umiestnenými priamo na TS, alebo na prvom podpernom bode od TS.

B.2.10. Ochrana pred koróziou

Oceľové nepozinkované súčasti sa chránia pred koróziou základnou farbou a vrchným náterom farbou na konštrukcie Plumbinol, prúdové spoje ochranným tukom neolínom.

B.2.11. Ochrana pásma

Podľa STN 33 3300 NN vzdušná sieť nemá ochranné pásmo. Platia len minimálne vzdialenosti (podľa ATN 33 3300, čl. 4.21 je u NN vzdušného vedenia min. vodorovná vzdialenosť od prístupných budov a konštrukcií 2m) a najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení v zastavanom území (STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia). Podľa uvedenej normy pre 1 kV silový uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti:

OD: sil. káblu 1kV sil. káblu 35kV telef. káblu plynov .do 0,005Mpa vodovodu 5/5 cm 20/20 cm 30/30 cm 40/40 cm 40/40 cm

V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10 cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20 cm u vodovodov.

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme objednávateľa na možnosť existencie podzemných inžinierskych sietí a zariadení v správe iných vlastníkov, ako SSE š.p., ktoré by mohli byť realizáciou stavby dotknuté. Preto je potrebné pred zahájením zemných prác požiadať o ich vytýčenie.

Hlavné pospájanie:	Vykoná sa pospojovanie oceľovej výstuže základov a všetkých inžinierských sietí, ktoré vchádzajú do objektu, bleskozvod, antény, potrubia, konštrukcie a pod. podľa STN 33 2000 – 4 – 41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom STN 33 2000 – 4 – 41

- pri poruche: 		Samočinným odpojením napájania

- v normálnej prevádzke:	Izoláciou, krytom, umiestnením mimo dosah

ELEKTROINŠTALÁCIA

# TECHNICKÁ SPRÁVA

A. ÚVOD:

## Predmetom TD je návrh elektroinštalácie - umelého osvetlenia, vnútorných silnoprúdových zásuvkových rozvodov,  a bleskozvodu Zvonice.

Technická dokumentácia je spracovaná v rozsahu realizačný  projekt.

Projekt bol vypracovaný podľa podkladov od ostatných profesií a požiadaviek investora dostupných v čase spracovania. Zmeny pri realizácii je potrebné zakresliť do dokumentácie.

B. ROZSAH PROJEKTU:

Projekt rieši:

- svetelnú inštaláciu

- inštaláciu silnoprúdových zásuvkových rozvodov pre bežné spotrebiče

- napojenie technológie

- bleskozvod

C.   VÝCHODISKOVÉ PODKLADY:

Podklady pre vypracovanie projektu boli:

- stavebné výkresy predmetných priestorov objektu, M 1:50

- konzultácie so spracovateľmi jednotlivých častí TD

- platné predpisy a STN normy s dôrazom na:

Vyhláška MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., STN 33 2000-1, STN 33 2000-3, STN 33 2000-4-41, STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-7-701, 702, 703, STN 33 2000-4-473, STN 33 0300:3/2001, STN 33 2000-5-51, STN 33 2000-5-52, STN 33 2000-5-54, STN 33 2000-5-523, STN 33 2200-1,-2, STN 33 0450, STN 33 2130, STN 33 2135, STN 33 2180, STN 33 2312, STN EN 62 305, STN 60529, STN IEC 61140  a normy súvisiace

D. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE:

ROZVODNÁ SIEŤ:       3/N/PE AC 400/230V 50Hz,TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke (čl. 412):

- izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche (čl. 413):

- samočinným odpojením napájania

- doplnkovým pospájaním (kúpelne, umyvárne)

Doplnková (čl. 412.5):

- prúdovým chráničom

Vonkajšie vplyvy (STN 33 2000-3, STN  33 2000-5-51):

viď „Protokol č. 2 o určení vonkajších vplyvov“

- vnútorné priestory – NORMÁLNE

Energetická bilancia:

Rozvádzač  RH

Inštalovaný príkon:			Pi =	10 kW

Výpočtové zaťaženie objektu:      	Pp =	 5  kW  	pri koef. súčasnosti β = 0,5

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia: - „B“– podľa Vyhl. MPSVaR SR         č. 508/2009 Z. z. §2 odst. 1 a prílohy č. 1 časť III.

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie: - 3.stupeň podľa STN 34 1610 §16107 a §16110

Skratové pomery:

El. zariadenia a káble sú proti skratom a preťaženiu chránené ističmi a poistkami. Rozvádzače musia mať tiež zabezpečenú odolnosť  na predpísané skratové prúdy, Iks=6 kA.

Krytie el. prístrojov je navrhnuté v zmysle určených vonkajších vplyvov prostredia        (viď. „Protokol č. 1“)

E. TECHNICKÉ RIEŠENIE:

### HLAVNÉ ROZVODY A ROZVÁDZAČE.

Pre potreby napájania a istenia  jednotlivých obvodov v priestoroch zvonice a areálu je navrhnutý rozvádzač “RH“ Hlavný domový rozvádzač “RH“ je napájaný káblom CYKY-J 5x10 z elektromerového rozvádzača “RE“ na  pozemku, “RE“ bude pripojený na verejnú distribučnú sieť, napojenie objektu rieši časť prípojka nn.        V rozvádzači “RH“  bude na vstupe nainštalovaný hlavný vypínač QM1 32A, ktorý musí byť označený tabuľkou “Hlavný vypínač“.

Rozvody budú vyhotovené káblami CYKY pod omietkou, drevenej konštrukcii v rúrkach VRM. Ostatné káble inštalovať v zmysle platných STN.

Rozvádzač označiť príslušnými výstražnými tabuľkami podľa STN 33 2200-1, -2.

### VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY:

Vnútorné a silnoprúdové rozvody sú navrhované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami STN 33 2130. Elektrické prístroje a spotrebiče treba umiestniť a pripojiť podľa STN 33 2180.

Všetky obvody  sú napájané z rozvádzača “RH“.

El. energia sa bude využívať na napájanie silnoprúdových zásuvkových obvodov  ukončených jednonásobnými zásuvkami 230V/16A  osadených pod omietkou (presný dizajn zásuviek určí projekt interiéru). Nástenné zásuvky  umiestniť do výšky  1,2m pod rozvádzač RH. (s prihliadnutím na interiér). Všetky zásuvkové obvody so zásuvkami do 20A používané lajkmi sú chránené prúdovým chráničom s rozdielovým prúdom 30mA – doplnková ochrana. Napojenie jednotlivých zásuvkových obvodov bude káblami CYKY-J 3x2,5mm2 a istené ističmi B16/1. Z rozvádzača RH bude napájaný káblom CYKY-J  5x2,5 pohon zvonu vo veži.

Pri realizácii konzultovať napojenie technológie  s dodávateľskou firmou.

. Ekvipotenciálnu svorku EPS nainštalovať pod rozvádzač “RH “ a pripojiť ju na základový uzemňovač.

### UMELÉ OSVETLENIE:

Umelé osvetlenie predmetných priestorov bolo navrhované podľa druhu a charakteru miestnosti a činností. V priestoroch zvonice sú navrhnuté stropné a nástenné svetelné vývody z ktorých budú napájané typové svietidlá podľa výpisu. Popis svietidiel je v legende výkresu.

Poznámka: El. príkon pripájaných svietidiel nesmie spôsobiť preťaženie príslušných svetelných obvodov.

Napojenie svetelných obvodov bude z  rozvádzača “RH“ káblami CYKY-J 3x1,5mm2, CYKY-J 5x1,5mm2. Rozvody budú vyhotovené káblami CYKY.

Ovládanie osvetlenia je navrhované typovými veľkoplošnými prístrojmi  montovanými do výšky 1,2m nad podlahou (presný dizajn zásuviek určí projekt interiéru) alebo automaticky  programovateľným súmrakovým spínačom s časovými hodinamy.

Rozmiestnenie zásuviek, svietidiel a zariadení vyplýva z výkresovej dokumentácie.

Výpis svietidiel:

1ks..... A  Samostatné svietidlo - bodové - spína pri súmraku

Prisadene led svietidlo W3A0009 BV PPRISADENE LED SVIETIDLO W3A0009 BV

E LED SVIETIDLO W3A0009 BV

http://shop.ledco.sk/Led-prisadene-svietidla/W3A0009-BV

3ks.....B  Stenové svietidlo - reflektor- prisadené

LED reflektor 20W

http://shop.ledco.sk/exterier/LC-FL-20W

1ks....C Samostatné svietidlo - bodové - spína pri súmraku svetelný lúč smer hore a dole

Fasádne LED svietidlo UP DOWN

http://www.ledeco.sk/produkty-eshop/svietidla/nastenne-svietidla/fasadne-led-svietidlo- up-down

4ks..... D Stenové svietidlo- prisadené - spína pri súmraku

Nástenné LED svietidlo, 3W, IP65, 70121

http://shop.ledco.sk/exterier/exterierove-led-svietidlo-nastenne-70121

3ks....E Bodové svietidlo v chodníku - spína pri súmraku

TURO MTH-70 RR

http://www.svietidla-lampy.sk/turo-mth-70-rr.html

F. BLESKOZVOD:

Objekt bude chránený pred priamym zásahom blesku a ostatnými účinkami atmosferickej elektriny bleskozvodom, navrhnutým v zmysle STN EN 62305,  LPS III vzdialenosť zvodov 15m, polomer valivej gule 45m. Navrhnutá zberacia sústava  z vodiča   FeZn 8mm na typových podperách PV17 s roztečou cca 0,7m. Objekt bude zabezpečený 2-mi zvodmi vzdialenými max. 15m z vodiča FeZn 8mm uložený na povrch chránené uholníkom. Zvody musia byť označené označovacími štítkami podľa STN 35 7645. Zvody budú cez skúšobnú svorku SZ  spojene pomocou      FeZn 10mm a svoriek SR03 k základovému uzemňovaču. Na vrchole strechy bude zachytávacia tyč JP10

#### Poznámka: Doporučený zemný odpor uzemňovacej sústavy 10 ohmov.

- BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI:

Pri montážnych prácach musia byť dôsledne dodržiavané ustanovenia príslušných noriem, ktoré presne vymedzujú a určujú práce na EZ.

Vykonávať montáž, opravu a údržbu EZ môžu len osoby oprávnené s kvalifikáciou §21, §22, §23 a vykonanými platnými skúškami v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.

Rozvádzače a rozvodnice, taktiež elektrické prístroje a svietidlá musia mať krytie definované podľa určeného prostredia. Min. požiadavky na krytie el. predmetov:

IP21 – pre prístroje v prostredí normálnom

IP40 až IP40/20 – pre rozvádzače v prostredí normálnom

IP54 – v prostredí s nebezpečím požiaru horľavých kvapalín, príp. v nevýbušnom závere ExdIIBT4

IP34D – v prostredí vonkajšom

- UVEDENIE STAVBY DO PREVÁDZKY:

V zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti vyhradených technických zariadení bolo EZ zaradené do skupiny „B“ – pred uvedením do prevádzky treba elektrické zariadenie odborne preveriť a vyskúšať. Pred uvedením do prevádzky sa vydá „Správa o prvej odbornej prehliadke a odbornej skúške“ podľa príslušných predpisov STN 33 1500 a STN 33 2000-6-61.

Dodávateľ musí vlastniť všetky certifikáty resp. protokoly o kusových skúškach od materiálov a zariadení použitých na stavbe, ktoré budú slúžiť ako doklady k prvej odbornej prehliadke a skúške.

- SPÔSOB PREVÁDZKY A ÚDRŽBY:

Prevádzka elektroinštalácie nevyžaduje žiadny zvláštny spôsob údržby. Prevádzkovateľ je zodpovedný za ich bezpečný stav a za vykonávanie prehliadok a skúšok EZ počas prevádzky a vykonávanie preventívnej údržby. Pri prehliadkach a skúškach je potrebné dodržiavať predpísané lehoty podľa druhu prostredia v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. Pre prostredie normálne - 5 rokov, pre vonkajšie - 4 roky. Pri obsluhe a údržbe je nutné dodržiavať STN 33 0340.

Každý rozvádzač resp. rozvodnicu označiť výstražnou tabuľkou resp. značkou blesku.

Okrem prípadov uvedených v STN 33 0170 je nutné použiť bezpečnostné tabuľky všade tam, kde môže dôjsť k nebezpečnému spôsobu činnosti, alebo kde je nutné upozorniť na stav zariadenia.

Bezpečnostné tabuľky a nápisy musia byť trvale udržiavané, čisté a čitateľné. Pracovník pri práci na EZ musí mať predpísané ochranné pomôcky, ktoré ho chránia pred nebezpečnými účinkami el. prúdu.

EZ, ktoré nie sú dlhšiu dobu v prevádzke, musia byť pred novým uvedením do prevádzky preverené: ako po stránke schopnosti, tak i bezpečnosti.

Aby sa neznižovala účinnosť  (intenzita) osvetlenia, je nutné pravidelne podľa plánu čistiť svietidlá, vykonávať skupinovú výmenu svetelných zdrojov a pod. v zmysle STN 33 0450. Prístup ku svietidlám pri údržbe zabezpečiť z rebríka resp. z pomocného lešenia.

Všetky práce na EZ vykonávať zásadne bez napätia.

V prípade požiaru je nutné všetky EZ v príslušnom priestore vypnúť.

            - Žiline, 10/2014              		                                Ing. Ľubomír KEĽHA  							                    Číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti:

123/1/2009-EZ-P-E2-A

              - PROTOKOL č. 2

              - O  URČENÍ  VONKAJŚÍCH VPLYVOV

PODĽA STN 33 2000-5-51

Predseda komisie:	                                -realizátor

Členovia komisie:	Ing. Ľubomír Keľha, elektrotechnik špecialista -zodpovedný projektant EZ

Ing. arch. Martin Kubovský - architekt

Ing. M.Rapčan, projektant EZ

Zvonica, Trnové novostavba  parc.č. 1457/21,  1456/6

Použité podklady:

- Výkresová dokumentácia stavebnej časti

- STN 33 2000-3, STN 33 2000-5-51 a normy súvisiace

Rozhodnutie:

Komisia na základe použitých podkladov, dotknutých predpisov a noriem stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre hore uvedený stavebný objekt nasledovne :

Vonkajšie priestory:

AA7,AB7,AC1,AD2,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ2,AR2,AS2, BA4, BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

- vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 – normálne

Vnútorné priestory:

AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL1,AM1,AN1,AP1,AQ1,AR1,AS1, BA1,BC1,BD1,BE1,CA1,CB1

- vonkajšie vplyvy sú v súlade s článkom 512.2.4 - normálne

Odôvodnenie:

Zaradenie riešených predmetných priestorov riešeného objektu je v zmysle Vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z,. ako elektrické  zariadenie zaradené do skupiny „B“, Komisia rozhodla na základe vyjadrenia členov v zmysle príslušných predpisov a noriem.

V                    dňa        		                                         	predseda komisie:...........................